（表）

|  |  |  |  | 急速充電設備 燃料電池発電設備 変電設備 発電設備 蓄電池設備 |  |  |  | 設置届出書 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 様 届出者 住 所 電 話 （ ） 氏 名 ㊞ 変電設備等を設置したいので、火災予防条例第４４条の規定により届出します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火対象物 | 所在地 | 電話 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |
| 設 置 場 所 | 構造 |  |  |  | 階層 |  |  |  | 床 面 積 |  |  |
|  |  |  |  |  | □屋内（ 階）・□屋外 |  |  |  | ㎡ |  |  |
|  | 不燃区画 |  |  |  | 換気設備 |  |  |  | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 |  |  |
|  | 有 ・ 無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |
| 届 出 設 備 | 電圧 |  |  | Ｖ |  |  | 全出力又は定格容量 |  |  | kw(AH・セル) |  |
|  | 着工(予定)年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 完成(予定)年月日 |  |  | 年 月 日 |  |
|  | 設備の概要 |  | 種別 | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住所 |  | 電話 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |

※　裏面をよく読んで記入してください。

（裏）

備考

１　届出事項を○で囲むこと。

２　※印の欄は、記入しないこと。

３　届出事項は、２通（１通「正」、他を「副」とする。）提出すること。

４　当該設備の設計図書を添付すること。

記入方法

１　「届出者」が、法人、団体等である場合は、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

２　「階層」は、屋外に設置する設備にあっては、屋外と記入すること。

３　「電圧」は、変電設備にあっては、一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　「全出力又は定格容量」は、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

５　「設備の概要」は、次によって記入すること。なお、書き込めない事項は、別紙に記載し、添付すること。

(1)　燃料電池発電設備の場合

ア　燃料電池の種類、個数及び燃料の種類

イ　使用目的の概要

ウ　附属設備の概要（安全装置、燃料槽等）

(2)　変電設備の場合

ア　変圧器の種別、容量、台数及び結線方法

種別には、単相、計器用、試験用等の別及び冷却方法（乾式冷風、油入水冷、送油等）を記入すること。

例　単相油入自冷式１５０ＫＶＡ×３　△△結線

イ　避雷器の種別、接地抵抗値及び検漏器の種別

例　避雷器：ペレット型　５Ω

検漏器：静電型（検漏器を省いて地気電路自動遮断装置を施設するときは、その旨を記入すること。）

ウ　遮路器、エクスパルジョンヒューズその他アークを発生するおそれのある高圧用機械の種別及び容量

(3)　発電設備の場合

ア　原動機の種類及び容量

イ　発電機の種類、容量及び個数

ウ　附属設備の概要（機器、排気筒、燃料槽等）

(4)　蓄電池設備の場合

ア　蓄電池の種類及び容量別個数

イ　床の材質及び電槽の設備状況

ウ　使用目的の概要

例　誘導灯及び油入自動遮断機の操作用

この届出について、不明な点がありましたら、　　　　　　係　　　（　　）　　　　へお問い合わせください。